津滨中塘环准〔2020〕36号

关于天津中塘隆呈投资发展有限公司中塘污水处理厂新建5000立方米/天生化处理项目环境影响报告表的批复

天津中塘隆呈投资发展有限公司：

你公司呈报的《天津中塘隆呈投资发展有限公司中塘污水处理厂新建5000立方米/天生化处理项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津中塘隆呈投资发展有限公司拟投资2000万元建设“中塘污水处理厂新建5000立方米/天生化处理项目”（以下简称本项目），本项目对天津市滨海新区中塘污水处理厂的现有工艺进行技术改造，主要建设内容为将生化池改造为调节池、新增一套主处理系统（A2/O+MBR膜）、新增三座清水池，技改后污水处理厂的处理工艺为“格栅槽+提升水池+调节池+A2/O+MBR膜+清水池”，本次改造后服务范围不变，处理规模不变仍为5000m3/d。预计2020年12月投入运营。

2020年9月3日至2020年9月16日，我中心将该项目受理情况进行公示；2020年9月25日至9月30日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

- 项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

1、施工期间严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等文件要求，落实环保措施，有效减轻施工扬尘的影响。

2、严格执行《天津市环境噪声污染防治管理办法》中的相关要求，全面落实本环评提出的环保措施，有效减轻施工噪声的影响。

3、做好施工期固体废物处理，施工人员生活垃圾由城管委定期清运、施工建筑垃圾在指定定点堆放，及时外运；挖方产生的弃土，用于场地平整，无弃土外运；确保施工固体废物不会产生二次污染。

- 项目营运期间，你公司应重点做好以下工作：

1、严格落实大气污染防治措施，格栅及提升泵房、集水池、调节池加盖密闭，废气由集气管道收集后经一套低温等离子除臭装置处理，处理后的废气由1根15m高排气筒P1达标排放；污泥浓缩池位于地上，并加盖密闭，管道从污泥浓缩池处进行废气收集，经一套低温等离子除臭装置处理，处理后的废气由1根15m高排气筒P2达标排放；污泥脱水间采用房屋封闭式，管道从污泥脱水间内进行废气收集，经一套低温等离子除臭装置处理，处理后的废气由1根15m高排气筒P3排放。严格控制无组织恶臭气体排放，加强车间无组织废气收集效率。确保大气污染物达标排放。本项目设卫生防护距离300米，范围内禁止建设学校、医院居住小区等环境敏感目标。

2、本项目改造后，污水处理能力不变，处理水量仍为5000m3/天，处理工艺采用“格栅槽+集水池+调节池+A2O+MBR膜+清水池”工艺，处理后废水总排口和排放去向不变，仍排入八米河，确保达标排放。

3、落实地下水保护措施。厂区采取严格的分区防渗措施，落实从源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等措施；做好地下水防渗设计，确保不会对地下水产生影响。避免因垂直入渗对土壤环境造成污染，危废暂存间的设计要符合防渗要求，污染物从源头到末端均能得到有效控制，确保污染物不会入渗到土壤中。

4、通过选用低噪声设备、墙体阻隔等防治措施，合理布置噪声源位置，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。栅渣暂存在厂内专用垃圾桶内，每天由城管委清运处理；项目建成后，对污泥属性进行鉴别，若属于危险废物，定期由有资质单位处理，若属于一般工业固体废物，企业可将污泥送卫生填埋场进行无害化处置或其他资源化利用方式，污泥属性鉴别结果出具之前，按危险废物进行管理；危险废物暂存于危废暂存间内，定期由有资质单位清运处理；员工生活垃圾分类装袋，由城管委及时清运处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、严格落实报告中提出的风险事故的防范、减缓等措施。加强管理，制定应急预案和防范措施，防止发生环境事故和次生环境事故，避免因物料发生泄漏后对环境空气、地表水、地下水等造成影响。

7、项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

四、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

3、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015)B;

4、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）;

5、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018);

6、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）;

8、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）;

9、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）;

10、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类；

11、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）;

12、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）;

13、《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）;

14、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

15、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

16、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

17、《天津市生活垃圾废弃物管理规定》（2008.5.1）；

18、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

19、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

20、《天津市生活废弃物管理规定》（2008年5月1日）；

21、《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）。

2020年10月9日