津滨中塘环准〔2021〕15号

关于天津市滨海新区中塘镇人民政府中塘镇栖  凤南里污水处理站建设项目环境影响报告表的批复

天津市滨海新区中塘镇人民政府：

你单位呈报的《天津市滨海新区中塘镇人民政府中塘镇栖凤南里污水处理站建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、为实现建设美丽村庄、改善生态环境的目标，对农村污水进行综合治理，天津市滨海新区中塘镇人民政府投资436.1835万元，在中塘镇栖凤南里东南600米处扩建一座污水处理站，设计处理规模为 500t/d，收水范围主要为栖凤南里生活污水,管道工程不在本次评价范围内,项目建成后，栖凤南里污水处理站处理能力可达800t/d 。本项目2020年6月已完成土建和设备安装，现以主动补交环境影响报告表形式报送我中心审批。

2021年9月6日至2021年9月10日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年9月13日至9月17日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

- 项目营运期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目运营期间无人值守,收集的生活污水经“调节池+AAO+MBR（包括厌氧池、缺氧池、好氧池、 膜池）”处理达标后排至西河筒灌渠，回用于农田灌溉。确保不对周边环境产生影响。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目主要废气为NH3、H2S、臭气浓度，对调节池加盖密封，MBR一体机的厌氧池、缺氧池、好氧池、膜池为封闭结构，产生的废气随水流经管道流至 MBR 膜池内，膜池上方留有废气管道连接口，废气由集气管道收集，经风量约500m3 /h 的风机引至活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒P2达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位需按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关要求执行。

3、强化噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备，基础减振、并采取厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标。

4、落实地下水、土壤保护措施。厂区采取严格的分区防控措施，落实源头控制、分区防治、污染监控、应急响应等措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。对设备装置定期维护，建立地下水长期监控系统，制定地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染地下水及土壤。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固体废物包括栅渣、废MBR膜及污泥，栅渣、废 MBR 膜暂存于一般固废暂存间内，栅渣委托城管委定期清运处理，废MBR膜由设备厂家负责更换并回收，污泥交有资质单位进行无害化处理后用于绿化；危险废物包括废活性炭及废包装桶，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、本项目主要风险物质为次氯酸钠，在运输、使用、储存过程中导致的泄漏、火灾、中毒等引发的伴生/次生事故，若发生电力、机械故障等事故情况，应及时采取相应风险防范措施及应急处理措施，避免对受纳水体造成污染，严格落实报告中提出的风险事故的防范、减缓等措施。加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故，开展安全风险辨识。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

三、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目执行以下环境标准：

1、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

2、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）;

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类;

4、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

5、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《地下水监测技术规范》（HJ164-2020）；

7、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

8、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；

9、《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1；

10、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

11、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

12、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

13、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

14、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）。

2021年9月18日