津滨中塘环准〔2024]04号

关于天津华电滨海南台 35MW“绿色生态复合”光伏发电项目环境影响报告表的批复

天津华电滨成新能源有限公司：

你公司呈报的《天津华电滨海南台 35MW“绿色生态复合”光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津华电滨成新能源有限公司（以下简称“建设单位”）拟于中塘镇南台村投资17563.64万元建设天津华电滨海南台 35MW“绿色生态复合”光伏发电项目。本项目占地36.44hm2，利用鱼塘上方空间进行光伏阵列铺设，下方进行渔业养殖。本光伏电站采用“分块发电，集中并网”的发电模式。分为14个子阵，配套20台35kV箱变、116台300kW组串式逆变器，通过3回 35kV 集电线路接入一座新建110kV升压站，升压站内设1台40MVA主变压器，总装机容量为直流41.0514MWp，交流侧35MW，年均发电量为52430984.11 kW·h。环保投资65万元，占比0.37%。预计2024年12月竣工。

2024年2月6日至2024年2月18日，我中心将该项目受理情况进行公示；2024年2月20日至2月26日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废、电磁、生态环境及野生动物等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响，对于临时用地，按要求履行相应程序，严格控制用地边界，确保位于项目租赁土地范围内，并及时做好生态恢复。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目采用“无人值班、少人值守”制度，无生活用水；光伏组件依靠季节性雨水淋洗，正常情况下无人工清洗用水； 如需对光伏组件进行冲洗作业（最多每年一次），严禁使用清洗剂。

2、本项目无新增大气污染物。

3、强化噪声污染防治措施。选择低噪音设备，合理布局，基础减震，确保厂界噪声达标。

- 做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。报废光伏组件交由专业单位处理， 不在升压站内暂存；事故或维修时产生的废变压器油进入升压站内的事故油池，委托危险废物处理专业单位进行处置，不在升压站内暂存。蓄电池更换，委托有资质单位到场进行更换，委托有资质危险废物处理单位进行处置，不在升压站内暂存。确保不会对周边环境产生二次污染。

- 合理设置变压器位置，控制设备连线离地面的最低高度；电气设备端子处设置多环结构的压环，主变低压侧进线采用封闭母线，选择合适的设备间连接方式及相应金具结构。确保升压站厂界工频电场、工频磁场达标。

6、光伏场区安装驱鸟装置；严格约束巡检人员，禁止进入自然保护区，禁止向鸟类投石、射击、捡鸟蛋、高声恐吓等行为。

7、项目主要风险物质为废变压器油等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，设置事故油池，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

9、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级；

2、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；

3、《输变电工程电磁环境监测技术规范》（DL/T 334-2010）；

4、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

5、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

6、《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类；

7、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1 类；

- 10、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

12、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2024年2月27日