**开发区2023年第三季度垃圾焚烧厂监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单位 | 采样日期 | 监测点位 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 检出限 | 限值 | 单位 | 是否达标 | 执行标准 |
| 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司（滨海新区大港垃圾焚烧发电厂） | 2023/8/15 | DA002排气筒（焚烧2） | 汞及其化合物 | <0.000003 | <0.000003 | 0.000003  | 0.05 | mg/m³ | 是 | GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》表4 测定均值 |
| 镉、铊及其化合物 | <0.000008 | <0.000008 | 0.000008 | 0.1 | mg/m³ | 是 |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0221 | 0.0200 | --- | 1.0  | mg/m³ | 是 |
| 2023/8/8 | 颗粒物 | <20 | <21 | 20 | 30 | mg/m³ | 是 | GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》表4 1小时均值 |
| 氯化氢 | 9.03 | 9.28 | --- | 60 | mg/m³ | 是 |
| 氮氧化物 | 210 | 216 | --- | 300 | mg/m³ | 是 |
| 二氧化硫 | 13 | 13 | ---  | 100 | mg/m³ | 是 |
| 一氧化碳 | <3 | <3 | 3  | 100 | mg/m³ | 是 |

注：未检出以“<检出限”表示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测单位 | 采样日期 | 样品名称 | 监测项目 | 结果 | 限值 | 单位 | 是否达标 | 执行标准 |
| 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司（滨海新区大港垃圾焚烧发电厂） | 2023/8/15 | 2#焚烧炉炉渣取样点 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2.9 | ≤5 | % | 是 | GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》表1 |